# BESKRIVNINGSTEXT ENLIGT AMA 		 KAROB AB

| Kod |  | Mängd | Enhet |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 PX PXB PXB.3 PXB.32 | VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM MEDIER I VVS, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM MEDIER I KYLSYSTEM OCH VÄRMEPUMPSYSTEM Köldbärare och kylmedel Överbliven väska och reservvätska ska förvaras i tätslutande behållare. Vätskans pH-värde ska vara 7,5 – 8,5. Kylmedel Uppgift om påfylld typ av kylmedel i kylsystem ska anges på skylt uppsatt i utrymme där kylmedlets fylls på och där kylmedlets sammansättning kontrolleras under drifttiden. Krav på skylt finns angivet under YGC.55. Kylmedlet skall inom 48 timmar efter driftsättning/efter avslutad påfyllning och avluftning vara snabbavgasad. Kylmedlets tekniska kvalité skall inom 8-10 veckor efter driftsättning dokumenteras genom provtagning på plats och vara inom nedanstående gränsvärden: Syrgasinnehåll < 0,1 mg syre/liter pH-värde 7,5 – 8,5 Försmutsning Inga synliga partiklar Innan garantitidens utgång skall kylmedlet dokumenteras genom provtagning på plats och dess tekniska kvalitè ska då fortfarande vara inom ovanstående gränsvärden. Leverantör: KAROB AB Höjdvägen 13, lgh 1203 184 32 Åkersberga Tel: 08-44 66 350 www.karob.se |  |  |

.