# BESKRIVNINGSTEXT ENLIGT AMA 		 KAROB AB

| Kod |  | Mängd | Enhet |
| --- | --- | --- | --- |
| PSF.1421 PLC PLC.4 PLC.411 | Undertrycksavgasare EXPANSIONSKÄRL O D Expansionskärl ska vara försett med anslutningsstosar för gänga eller fläns. Material i kärl ska tåla den vätska som kärlet är avsett för. Slutna expansionskärl Beakta vid dimensioneringen att vätskor med inblandning av fryspunktsnedsättande tillsatser får en utvidgningskoefficient som kan vara avsevärt större än för vatten. Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning Systemvakt för värme- och köldbärare modell Multikontrol MCK-; Trycklösa/besiktningsbefriade kärl med sluten vätskesida och öppen luftsida för expansion, tryckhållning, avgasning (samt kontrollerad automatisk spädmatning). -Avgasningskapacitet till under 0,1 mg syre/liter media (enligt gällande norm SS EN12828). Funktionen bör kontrolleras genom analys efter ca 6 månader. Anslutning: DN 25 Upphängning: Golvstativ Utrustningens tryckklass: PN10 -Expansionskärl i lackad stålplåt med utbytbart Butylgummimembran på insidan med tryckhållningspump. Anslutning för fram- och returledning är riktade åt höger sida, men kan enkelt flyttas över till vänster sida. Avtappning är i botten på kärlet. Utrustningen är i standardutförande försedd med golvfästen. Ventiler på fram- och returledningen är monterade. Anordning för test och övervakning av utrustningens tillstånd, avgasningsprocess, anläggningstryck, samt för manövrering är placerad på utrustningens front. -Utrustningar över 500 liter består av parallellkopplade kärl om 500 liter/ styck. -Utrustningarna kan kompletteras med kommunikation av olika slag. -Utrustningarna bör kompletteras med spädmatningsmodul MCF1 för att underlätta drift och minska behovet av personella insatser efter driftsättning samt under normal drift. -Utrustningarna kan kompletteras med vattenbehandlingsmoduler. -Utrustningarna kan kompletteras med dubbla tryckhållningspumpar och tryckhållningsventil för total redundans vid behov. För specifikationer och mer information se tillverkarens eller leverantörens dokumentation. Leverantör: KAROB AB Höjdvägen 13, lgh 1203 184 32 Åkersberga Tel: 08-44 66 350 www.karob.se |  |  |