# BESKRIVNINGSTEXT ENLIGT AMA 		 KAROB AB

| Kod |  | Mängd | Enhet |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 PX PXC PXC.1 | VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM MEDIER I VVS, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM MEDIER I VÄRMESYSTEM Värmebärare Värmebäraren ska vara tekniskt vatten eller kommunalt tappvatten, alternativt kommunalt tappvatten blandat med …………… till koncentrationen enligt leverantörens anvisningar för fryspunkten ….. °C. Värmebäraren skall inom 48 timmar efter driftsättning/efter avslutad påfyllning och avluftning vara snabbavgasad. Värmebärarens tekniska kvalité skall inom 4-8 veckor efter driftsättning dokumenteras genom provtagning på plats och vara inom nedanstående gränsvärden: Syrgasinnehåll < 0,1 mg syre/liter pH-värde 7,5 - 9 Konduktivitet < 100μS/cm Försmutsning Inga synliga partiklar Innan garantitidens utgång skall värmebäraren dokumenteras genom provtagning på plats och dess tekniska kvalitè ska då fortfarande vara inom ovanstående gränsvärden. Leverantör: KAROB AB Höjdvägen 13, lgh 1203 184 32 Åkersberga Tel: 08-44 66 350 www.karob.se |  |  |

.